### Режим короткого замыкания трансформатора

Как известно, в режиме нагрузки вторичная обмотка трансформатора включается на сопротивление приемников. Во вторичной цепи устанавливается ток, пропорциональный нагрузке трансформатора. При питании большого числа приемников нередки случаи, когда нарушается изоляция соединительных проводов. Если в местах повреждения изоляции произойдет соприкосновение проводов, питающих приемники, то возникнет режим, называемый коротким замыканием (к. з.) участка цепи. Если соединительные провода, идущие от обмотки, замкнутся где-то в точках а и б, расположенных до приемника энергии (рисунок 1), то возникнет короткое замыкание вторичной обмотки трансформатора. В этом режиме вторичная обмотка окажется замкнутой накоротко. При этом она будет продолжать получать энергию из первичной обмотки и отдавать ее во вторичную цепь, которая состоит теперь только из обмотки и части соединительных проводов. 

1 — первичная обмотка; 2 — вторичная обмотка; 3 — магнитопровод Рисунок 1 - Короткое замыкание на выводах вторичной обмотки трансформатора На первый взгляд кажется, что при коротком замыкании трансформатор должен неизбежно разрушиться, так как сопротивление r2 обмотки и соединительных проводов в десятки раз меньше сопротивления r приемника. Если допустить, что сопротивление r нагрузки хотя бы в 100 раз больше r2, то и ток короткого замыкания I2к должен быть в 100 раз больше тока I2 при нормальной работе трансформатора. Так как первичный ток также возрастает в 100 раз (I1ω1 = I2ω2), потери в обмотках трансформатора резко увеличатся, а именно в 1002 раз (I2r), т. е. в 10000 раз. При этих условиях температура обмоток за 1—2 с достигнет 500—600° С и они быстро сгорят. Кроме того, при работе трансформатора между обмотками всегда существуют механические усилия, стремящиеся раздвинуть обмотку в радиальном и осевом направлениях. Эти усилия пропорциональны произведению токов I1 I2 в обмотках, и если при коротком замыкании каждый из токов I1 и I2 увеличится, например, в 100 раз, то и усилия увеличатся в 10000 раз. Их величина при этом достигнет сотен тонн и обмотки трансформатора должны были бы мгновенно разрушиться. Однако на практике этого не происходит. Трансформаторы выдерживают, как правило, короткие замыкания в те весьма малые промежутки времени, пока защита не отключит их от сети. При коротком замыкании резко проявляется действие какого-то дополнительного сопротивления, ограничивающего ток короткого замыкания в обмотках. Это сопротивление связано с магнитными потоками рассеяния ФР1 и ФР2, которые ответвляются от основного потока Ф0 и замыкаются каждый вокруг части витков «своей» обмотки 1 или 2 (рисунок 2). 

1 — первичная обмотка; 2 — вторичная обмотка; 3 — общая ось обмоток и стержня трансформатора; 4 — магнитопровод; 5 — главный канал рассеяния Рисунок 2 - Потоки рассеяния и концентрическое расположение обмоток трансформатора Непосредственно измерять величину рассеяния очень трудно: слишком разнообразны пути, по которым могут замыкаться эти потоки. Поэтому на практике рассеяние оценивают по влиянию, которое оно оказывает на напряжение и токи в обмотках. Очевидно, что потоки рассеяния возрастают с увеличением тока, протекающего в обмотках. Очевидно также, что при нормальной работе трансформатора поток рассеяния составляет сравнительно небольшую долю основного потока Ф0. Действительно, поток рассеяния сцеплен только с частью витков, основной поток — со всеми витками. Кроме того, поток рассеяния большую часть пути вынужден проходить по воздуху, магнитная проницаемость которого принята за единицу, т. е. она в сотни раз меньше магнитной проницаемости стали, по которой замыкается поток Ф0. Все это справедливо как для нормальной работы, так и для режима короткого замыкания трансформатора. Однако поскольку потоки рассеяния определяются токами в обмотках, а в режиме короткого замыкания токи увеличиваются в сотни раз, то во столько же увеличиваются и потоки Фр; при этом они значительно превосходят поток Ф0. Потоки рассеяния индуктируют в обмотках эдс самоиндукции Еp1 и Ер2, направленные против тока. Противодействие, например, эдс Ер2 можно считать некоторым дополнительным сопротивлением в цепи вторичной обмотки при ее коротком замыкании. Это сопротивление называют реактивным. Для вторичной обмотки справедливо уравнение Е2 = U2 + I2r2 + (-Ep2). В режиме короткого замыкания U2=0 и уравнение преобразуется следующим образом: E2 = I2Kr2K + (-Ep2K), или E2 = I2Kr2K + I2Kх2K, где индекс «к» относится к сопротивлениям и токам в режиме короткого замыкания; I2Kх2K — индуктивное падение напряжения в режиме короткого замыкания, равное но величине Ep2K; х2K — реактивное сопротивление вторичной обмотки. Опыт показывает, что в зависимости от мощности трансформатора сопротивление х2 в 5—10 раз больше r2. Поэтому в действительности ток I2K не в 100, а лишь в 10—20 раз будет больше тока I2 при нормальной работе трансформатора (активным сопротивлением из-за его малой величины пренебрегаем). Следовательно, в действительности потери в обмотках увеличатся не в 10000, а только в 100—400 раз; температура обмоток за время короткого замыкания (несколько секунд) едва достигнет 150—200° С и в трансформаторе за это малое время не возникнет никаких серьезных повреждений. Итак, благодаря рассеянию трансформатор способен сам защищаться от токов короткого замыкания. Все рассмотренные явления происходят при коротком замыкании на зажимах (вводах) вторичной обмотки (см. точки а и б на рисунке 1). Это — аварийный режим работы для большинства силовых трансформаторов и возникает он, конечно, не каждый день или даже не каждый год. За время работы (15—20 лет) трансформатор может иметь всего несколько столь тяжелых коротких замыканий. Тем не менее, он должен быть так спроектирован и изготовлен, чтобы они не разрушили его и не привели к аварии. Надо четко представлять себе явления, происходящие в трансформаторе при коротком замыкании, сознательно собирать наиболее ответственные узлы его конструкции. В этом отношении весьма существенную роль играет одна из важнейших характеристик трансформатора — напряжение короткого замыкания.

- 1.5.5. Режим короткого замыкания трансформатора

- Режимом короткого замыкания называется режим, при котором вторичная обмотка замкнута накоротко. Если при опыте холостого хода определяются потери в сердечнике трансформатора, то при опыте короткого замыкания определяются потери в обмотках трансформатора. На первичную обмотку трансформатора подается напряжение такой величины, при которой ток в первичной цепи равен номинальному. При этом измеряется мощность, потребляемая трансформатором из сети, напряжение, ток (рис.1.22):

- а)

- б)

- Рис.1.22. Схемы измерения тока, напряжения и мощности в режиме к. з. трансформатора (а), схема замещения приведенного трансформатора в режиме к.з. (б)

- Величина Uк составляет 5-10% номинального напряжения. Так как поток прямо пропорционален напряжению питания трансформатора, а потери в сердечнике пропорциональны квадрату потока, то в режиме короткого замыкания потерями в сердечнике можно пренебречь. Током холостого хода также пренебрегают, так как его величина незначительна по сравнению с Iном. Поэтому gn и bф в схеме замещения трансформатора в режиме короткого замыкания отсутствуют.

- Параметры трансформатора определяются выражениями:

|  | (1.36) |
| --- | --- |

Лекция 14
Режимы холостого хода и короткого
замыкания трансформатора

План лекции

14.1. Параметры холостого хода трансформатора.

14.2. Векторная диаграмма холостого хода трансформатора.

14.3. Параметры режима короткого замыкания.

14.4. Векторная диаграмма короткого замыкания трансформатора.

14.1. Параметры холостого хода трансформатора

Режимом холостого хода трансформатора называют режим, когда вторичная обмотка трансформатора разомкнута (Zн , I2 = 0), а на первичную обмотку подается номинальное напряжение U1н.

Режим холостого хода осуществляют по схеме, приведенной на рис. 14.1.

Рис. 14.1. Схема опыта холостого хода

По результатам опыта имеем параметры холостого хода:

- приложенное первичное напряжение U1;

- вторичное напряжение U2 = E2;

- ток холостого хода

I0;

- мощность, потребляемая на холостом ходу P0.

Полезная мощность трансформатора P2 = 0, но потребляемая мощность P0 расходуется на магнитные потери (потери в стали Рст от перемагничивания сердечника) и электрические потери в первичной обмотке ; но так как от I1Н, то этими потерями в обмотке можно пренебречь.

Потери мощности в стали Pст с изменением нагрузки остаются неизменными.

Потери холостого хода затрачиваются на потери мощности от вихревых токов, наводимых в магнитопроводе, и от перемагничивания петли гистерезиса.

По полученным данным из опыта холостого хода можно рассчитать следующие величины:

- коэффициент трансформации ;

- коэффициент мощности холостого хода ;

- ток холостого хода в процентах ;

- полное сопротивление .

Согласно схемы замещения трансформатора на холостом ходу (рис. 14.2)

; ; ,                                           (14.1)

где rM и xM – активная и реактивная составляющие сопротивления контура намагничивания.

Рис. 14.2. Схема замещения приведенного трансформатора в режиме холостого хода

Величины этих составляющих определяются по следующим формулам:

; или                                               (14.2)

; .                                               (14.3)

| Рис. 14.3. Параллельная схема замещения контура на магничивания трансформатора | Иногда последовательная схема замещения контура намагничивания заменяется на параллельную, как это показано на рис. 14.3. Переход от одной схемы к другой эквивалентной рассматривается в курсе ТОЭ. Активная составляющая тока холостого хода идет на покрытие потерь мощности . (14.4) Реактивная составляющая тока холостого хода создает основной магнитный поток |
| --- | --- |

;                                        (14.5)

или                                         ; .                                    (14.6)

14.2. Векторная диаграмма холостого хода трансформатора

|  | Векторная диаграмма холостого хода трансформатора приведена на рис. 14.4. Порядок построения диаграммы: – проводится произвольно вектор магнитного потока Ф; – с ним по фазе совпадает реактивная составляющая тока , создающая этот поток; – под углом 90 из вершины тока проводится вектор , в результате получаем . |
| --- | --- |

От магнитного потока Ф эдс отстают на 90 , а вектор повернут на 180 относительно вектора .

Чтобы выполнялось условие уравнения напряжений для первичной обмотки , надо к вектору прибавить вектор падения напряжения , проведя его параллельно току , и вектор под углом 90 к вектору тока .

14.3. Параметры режима короткого замыкания

Режимом короткого замыкания трансформатора называют режим, когда вторичная обмотка замыкается накоротко (zн = 0), а к первичной подводят такое пониженное напряжение UK, при котором токи в обмотках должны быть равными номинальным ; . Напряжение UK составляет всего (5 12)% от номинального первичного напряжения

.                                                 (14.7)

Режим короткого замыкания осуществляется по схеме, приведенной на рис. 14.5.

Из опыта короткого замыкания имеем:

– приложенное напряжение U1k (U2k = 0);

– токи в обмотках I1k и I2k;

– мощность потребления в режиме короткого замыкания Pk.

Рис. 14.5. Схема опыта короткого замыкания

Магнитный поток, создаваемый первичной обмоткой, находится в прямой зависимости от приложенного напряжения. Но как было отмечено выше, напряжение U1k весьма незначительно, поэтому магнитный поток очень мал, что позволяет допустить:

– ток намагничивания I0 близок к нулю и им можно пренебречь, поэтому в схеме замещения для режима короткого замыкания (рис. 14.6) контур намагничивания отсутствует, а ;

– вся мощность, потребляемая из сети, расходуется на покрытие электрических потерь (потери в меди обмоток PM).

,                                                                  (14.7,а)

где – коэффициент загрузки трансформатора;

при , .

Рис. 14.6. Схема замещения приведенного трансформатора в режиме короткого замыкания

По полученным данным из опыта короткого замыкания можно рассчитать следующие величины:

– коэффициент трансформации ;

– коэффициент мощности короткого замыкания

;                                              (14.8)

– напряжение короткого замыкания по формуле (14.7) в процентах;

– полное сопротивление .

Согласно схеме замещения трансформатора в режиме короткого замыкания (см. рис. 14.6)

;                    (14.9)

;      ;      .                         (14.10)

Активная и реактивная составляющие полного сопротивления короткого замыкания

; или                                              (14.11)

; .                                               (14.12)

Напряжение короткого замыкания в процентах можно также определить по следующему выражению

.                                                (14.13)

Тогда активная и реактивная составляющие

,                                            (14.14)

,                                              (14.15)

при этом, не забывая, что .

14.4. Векторная диаграмма короткого замыкания трансформатора

| Векторная диаграмма короткого замыкания трансформатора приведена на рис. 14.7. При построении векторной диаграммы должно выполняться условие (14.9). Согласно теории приведенного трансформатора и выражениям (14.10) ; . Тогда ; . | Рис. 14.7. Векторная диаграмма короткого замыкания трансформатора |
| --- | --- |

Таким образом, по опытам холостого хода и короткого замыкания можно определить основные параметры трансформатора, что позволяет анализировать работу трансформатора под нагрузкой при помощи векторной диаграммы.